## Потребители
Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура воды на входе в СО, °C | Температура воды на выходе из СО, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/час | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м
Лазо 5 | Лазо 5 | 80 | 0.012867 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.8578 | 80 | 65 | 20 | 4.55 | 1 | 17.163 | 0.8578 | 0.5 | 0.858 | 0.0129 | 17.66 | 48.33 | 30.667 | 48.33 | 30.67 | 0.001 | 6e-05 | 9.9 | 142.3 | -5.16 | 5
Лазо 7 | Лазо 7 | 80 | 0.006357 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.4238 | 80 | 65 | 20 | 3.177 | 1 | 17.631 | 0.4238 | 0.5 | 0.424 | 0.0064 | 18.13 | 48.56 | 30.433 | 48.56 | 30.43 | 0 | 3e-05 | 5.86 | 107.2 | -5.16 | 5
Лазо 9 | Лазо 9 | 80 | 0.00728 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.4853 | 80 | 65 | 20 | 3.394 | 1 | 17.75 | 0.4853 | 0.5 | 0.485 | 0.0073 | 18.25 | 48.62 | 30.374 | 48.62 | 30.37 | 0.001 | 3e-05 | 3.86 | 85.9 | -5.16 | 5
Якубовича 2 | Якубовича 2 | 80 | 0.018012 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.2008 | 80 | 65 | 20 | 5.917 | 1 | 11.761 | 1.2008 | 0.5 | 1.201 | 0.018 | 12.26 | 45.62 | 33.364 | 45.62 | 33.36 | 0.001 | 8e-05 | 17.56 | 328.5 | -5.16 | 5
Якубовича 1 | Якубовича 1 | 80 | 0.013895 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.9263 | 80 | 65 | 20 | 5.199 | 1 | 11.743 | 0.9263 | 0.5 | 0.926 | 0.0139 | 12.24 | 45.62 | 33.372 | 45.62 | 33.37 | 0.001 | 6e-05 | 18.11 | 336.7 | -5.16 | 5
Лазо 18 | Лазо 18 | 80 | 0.01727 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.1513 | 80 | 65 | 20 | 5.73 | 1 | 12.295 | 1.1513 | 0.5 | 1.151 | 0.0173 | 12.8 | 45.89 | 33.097 | 45.89 | 33.1 | 0.001 | 8e-05 | 8.82 | 240.4 | -5.16 | 5
Лазо 16 | Лазо 16 | 80 | 0.010959 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.7306 | 80 | 65 | 20 | 4.483 | 1 | 13.211 | 0.7306 | 0.5 | 0.731 | 0.011 | 13.71 | 46.35 | 32.64 | 46.35 | 32.64 | 0.001 | 5e-05 | 7.56 | 210.5 | -5.16 | 5
Лазо 14 | Лазо 14 | 80 | 0.007239 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.4826 | 80 | 65 | 20 | 3.577 | 1 | 14.233 | 0.4826 | 0.5 | 0.483 | 0.0072 | 14.73 | 46.86 | 32.13 | 46.86 | 32.13 | 0.001 | 3e-05 | 6.5 | 175.6 | -5.16 | 5
Лазо 12 | Лазо 12 | 80 | 0.013744 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.9163 | 80 | 65 | 20 | 4.884 | 1 | 14.759 | 0.9163 | 0.5 | 0.916 | 0.0137 | 15.26 | 47.13 | 31.867 | 47.13 | 31.87 | 0.001 | 6e-05 | 4.87 | 144.5 | -5.16 | 5
Лазо 10 | Лазо 10 | 80 | 0.014833 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.9889 | 80 | 65 | 20 | 4.932 | 1 | 16.532 | 0.9889 | 0.5 | 0.989 | 0.0148 | 17.03 | 48.01 | 30.982 | 48.01 | 30.98 | 0.001 | 7e-05 | 3.82 | 108.6 | -5.16 | 5
Лазо 13А | Лазо 13А | 80 | 0.002386 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.1591 | 80 | 65 | 20 | 3.23 | 6 | 17.942 | 0.1591 | 0.5 | 0.159 | 0.0024 | 18.44 | 48.72 | 30.278 | 48.72 | 30.28 | 0 | 1e-05 | 92.38 | 194.7 | -5.16 | 5
Лазо 15 | Лазо 15 | 80 | 0.015802 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.0535 | 80 | 65 | 20 | 5.552 | 1 | 11.682 | 1.0535 | 0.5 | 1.053 | 0.0158 | 12.18 | 45.59 | 33.403 | 45.59 | 33.4 | 0.001 | 7e-05 | 8.93 | 245.1 | -5.16 | 5
Лазо 13 | Лазо 13 | 80 | 0.04666 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 3.1107 | 80 | 65 | 20 | 8.578 | 1 | 17.875 | 3.1107 | 0.5 | 3.111 | 0.0467 | 18.37 | 48.69 | 30.312 | 48.69 | 30.31 | 0.003 | 0.00021 | 13.81 | 152.9 | -5.16 | 5
Лазо 19 | Лазо 19 | 80 | 0.007568 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.5045 | 80 | 65 | 20 | 3.799 | 1 | 12.219 | 0.5045 | 0.5 | 0.505 | 0.0076 | 12.72 | 45.85 | 33.135 | 45.85 | 33.13 | 0.001 | 3e-05 | 14.85 | 301.3 | -5.16 | 5
Центральная 67 | Центральная 67 | 80 | 0.02078 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.3853 | 80 | 65 | 20 | 5.87 | 1 | 16.168 | 1.3853 | 0.5 | 1.385 | 0.0208 | 16.67 | 47.83 | 31.164 | 47.83 | 31.16 | 0.002 | 9e-05 | 15.69 | 270 | -5.16 | 5
Центральная 67 | Центральная 67 | 80 | 0.034224 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 2.2816 | 80 | 65 | 20 | 7.469 | 1 | 16.724 | 2.2816 | 0.5 | 2.282 | 0.0342 | 17.22 | 48.11 | 30.886 | 48.11 | 30.89 | 0.003 | 0.00015 | 8.73 | 190.5 | -5.16 | 5
Центральная 61Б | Центральная 61Б | 80 | 0.014074 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.9383 | 80 | 65 | 20 | 5.039 | 1 | 13.649 | 0.9383 | 0.5 | 0.938 | 0.0141 | 14.15 | 46.57 | 32.42 | 46.57 | 32.42 | 0.001 | 6e-05 | 10.91 | 275.4 | -5.16 | 5
Клубный 3 | Клубный 3 | 80 | 0.019677 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.3118 | 80 | 65 | 20 | 6.197 | 1 | 11.67 | 1.3118 | 0.5 | 1.312 | 0.0197 | 12.17 | 45.58 | 33.407 | 45.58 | 33.41 | 0.001 | 9e-05 | 10.89 | 307 | -5.16 | 5
Центральная 61 | Центральная 61 | 80 | 0.01847 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.2313 | 80 | 65 | 20 | 6 | 1 | 11.698 | 1.2313 | 0.5 | 1.231 | 0.0185 | 12.2 | 45.59 | 33.393 | 45.59 | 33.39 | 0.001 | 8e-05 | 10.99 | 307.7 | -5.16 | 5
Клубный 4 | Клубный 4 | 80 | 0.012109 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.8073 | 80 | 65 | 20 | 4.996 | 1 | 10.46 | 0.8073 | 0.5 | 0.807 | 0.0121 | 10.96 | 44.97 | 34.01 | 44.97 | 34.01 | 0.001 | 5e-05 | 12.97 | 350.8 | -5.16 | 5
Клубный 5 | Клубный 5 | 80 | 0.020086 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.3391 | 80 | 65 | 20 | 7.007 | 1 | 7.438 | 1.3391 | 0.5 | 1.339 | 0.0201 | 7.94 | 43.46 | 35.518 | 43.46 | 35.52 | 0.002 | 9e-05 | 16.99 | 455.4 | -5.16 | 5
Клубный 7 | Клубный 7 | 80 | 0.00956 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.6373 | 80 | 65 | 20 | 4.699 | 1 | 8.332 | 0.6373 | 0.5 | 0.637 | 0.0096 | 8.83 | 43.9 | 35.072 | 43.9 | 35.07 | 0.001 | 4e-05 | 27.14 | 503.4 | -5.16 | 5
Клубный 8 | Клубный 8 | 80 | 0.016801 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.1201 | 80 | 65 | 20 | 6.23 | 1 | 8.326 | 1.1201 | 0.5 | 1.12 | 0.0168 | 8.83 | 43.9 | 35.075 | 43.9 | 35.07 | 0.001 | 8e-05 | 25.05 | 488.5 | -5.16 | 5
Клубный 6 | Клубный 6 | 80 | 0.011251 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.7501 | 80 | 65 | 20 | 5.082 | 1 | 8.436 | 0.7501 | 0.5 | 0.75 | 0.0113 | 8.94 | 43.96 | 35.02 | 43.96 | 35.02 | 0.001 | 5e-05 | 18.5 | 449 | -5.16 | 5
Центральная 56 | Центральная 56 | 80 | 0.00705 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.47 | 80 | 65 | 20 | 4.13 | 1 | 7.589 | 0.47 | 0.5 | 0.47 | 0.007 | 8.09 | 43.53 | 35.442 | 43.53 | 35.44 | 0.001 | 3e-05 | 16.25 | 452.2 | -5.16 | 5
Центральная 51 ввод 1 | Центральная 51 ввод 1 | 80 | 0.060964 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 4.0643 | 80 | 65 | 20 | 13.029 | 1 | 5.733 | 4.0643 | 0.5 | 4.064 | 0.061 | 6.23 | 42.6 | 36.368 | 42.6 | 36.37 | 0.005 | 0.00027 | 26.5 | 630.7 | -5.16 | 5
Центральная 49Б | Центральная 49Б | 80 | 0.011164 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.7443 | 80 | 65 | 20 | 5.468 | 1 | 6.198 | 0.7443 | 0.5 | 0.744 | 0.0112 | 6.7 | 42.83 | 36.136 | 42.83 | 36.14 | 0.001 | 5e-05 | 19.32 | 540 | -5.16 | 5
Центральная 55 | Центральная 55 | 80 | 0.007053 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.4702 | 80 | 65 | 20 | 4.163 | 1 | 7.362 | 0.4702 | 0.5 | 0.47 | 0.0071 | 7.86 | 43.42 | 35.556 | 43.42 | 35.56 | 0.001 | 3e-05 | 17.71 | 469.7 | -5.16 | 5
Центральная 45 | Центральная 45 | 80 | 0.00887 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.5913 | 80 | 65 | 20 | 4.963 | 1 | 5.763 | 0.5913 | 0.5 | 0.591 | 0.0089 | 6.26 | 42.62 | 36.353 | 42.62 | 36.35 | 0.001 | 4e-05 | 51.05 | 736.9 | -5.16 | 5
Центральная 46 | Центральная 46 | 80 | 0.013386 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.8924 | 80 | 65 | 20 | 6.095 | 1 | 5.771 | 0.8924 | 0.5 | 0.892 | 0.0134 | 6.27 | 42.62 | 36.349 | 42.62 | 36.35 | 0.001 | 6e-05 | 48.67 | 721.5 | -5.16 | 5
Центральная 46 | Центральная 46 | 80 | 0.013386 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.8924 | 80 | 65 | 20 | 6.071 | 1 | 5.862 | 0.8924 | 0.5 | 0.892 | 0.0134 | 6.36 | 42.67 | 36.304 | 42.67 | 36.3 | 0.001 | 6e-05 | 24.25 | 603.1 | -5.16 | 5
Центральная 47 | Центральная 47 | 80 | 0.018587 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.2391 | 80 | 65 | 20 | 7.335 | 1 | 5.305 | 1.2391 | 0.5 | 1.239 | 0.0186 | 5.81 | 42.39 | 36.582 | 42.39 | 36.58 | 0.001 | 8e-05 | 34.37 | 687.2 | -5.16 | 5
Центральная 50 | Центральная 50 | 80 | 0.029312 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.9541 | 80 | 65 | 20 | 9.2 | 1 | 5.33 | 1.9541 | 0.5 | 1.954 | 0.0293 | 5.83 | 42.4 | 36.569 | 42.4 | 36.57 | 0.002 | 0.00013 | 28.65 | 659.3 | -5.16 | 5
Новая 9 | Новая 9 | 80 | 0.009842 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.6561 | 80 | 65 | 20 | 4.953 | 1 | 7.154 | 0.6561 | 0.5 | 0.656 | 0.0098 | 7.65 | 43.31 | 35.659 | 43.31 | 35.66 | 0.001 | 4e-05 | 37.29 | 579.8 | -5.16 | 5
Клубный 1 | Клубный 1 | 80 | 0.011114 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.7409 | 80 | 65 | 20 | 4.443 | 1 | 14.089 | 0.7409 | 0.5 | 0.741 | 0.0111 | 14.59 | 46.79 | 32.201 | 46.79 | 32.2 | 0.001 | 5e-05 | 10.18 | 241 | -5.16 | 5
Клубный 1А | Клубный 1А | 80 | 0.008979 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.5986 | 80 | 65 | 20 | 3.988 | 1 | 14.161 | 0.5986 | 0.5 | 0.599 | 0.009 | 14.66 | 46.83 | 32.165 | 46.83 | 32.17 | 0.001 | 4e-05 | 10.14 | 237.5 | -5.16 | 5
Клубный 2 | Клубный 2 | 80 | 0.014016 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.9344 | 80 | 65 | 20 | 5.287 | 1 | 11.179 | 0.9344 | 0.5 | 0.934 | 0.014 | 11.68 | 45.33 | 33.654 | 45.33 | 33.65 | 0.001 | 6e-05 | 10.17 | 273.2 | -5.16 | 5
Центральная 51 ввод 2 | Центральная 51 ввод 2 | 80 | 0.060964 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 4.0643 | 80 | 65 | 20 | 19.34 | 1 | 1.181 | 4.0643 | 0.5 | 4.064 | 0.061 | 1.68 | 40.33 | 38.645 | 40.33 | 38.64 | 0.005 | 0.00027 | 19.32 | 553 | -5.16 | 5
Лазо 4 | Лазо 4 | 80 | 0.008779 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.5853 | 80 | 65 | 20 | 4.808 | 1 | 6.41 | 0.5853 | 0.5 | 0.585 | 0.0088 | 6.91 | 42.94 | 36.034 | 42.94 | 36.03 | 0.001 | 4e-05 | 13.77 | 371.2 | -5.16 | 5
Лазо 2 | Лазо 2 | 80 | 0.017709 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.1806 | 80 | 65 | 20 | 7.354 | 1 | 4.764 | 1.1806 | 0.5 | 1.181 | 0.0177 | 5.26 | 42.12 | 36.856 | 42.12 | 36.86 | 0.001 | 8e-05 | 13.64 | 405.6 | -5.16 | 5
Лазо 1 | Лазо 1 | 80 | 0.071871 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 4.7914 | 80 | 65 | 20 | 27.365 | 1 | 0.409 | 4.7914 | 0.5 | 4.791 | 0.0719 | 0.91 | 39.94 | 39.03 | 39.94 | 39.03 | 0.005 | 0.00032 | 16.6 | 511.5 | -5.16 | 5
Лазо 6 | Лазо 6 | 80 | 0.007197 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.4798 | 80 | 65 | 20 | 3.881 | 1 | 10.146 | 0.4798 | 0.5 | 0.48 | 0.0072 | 10.65 | 44.82 | 34.169 | 44.82 | 34.17 | 0.001 | 3e-05 | 12.7 | 298.8 | -5.16 | 5
Лазо 1Б | Лазо 1Б | 80 | 0.01553 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.0353 | 80 | 65 | 20 | 6.248 | 1 | 7.032 | 1.0353 | 0.5 | 1.035 | 0.0155 | 7.53 | 43.26 | 35.724 | 43.26 | 35.72 | 0.001 | 7e-05 | 19.59 | 419.5 | -5.16 | 5
Лазо 3 | Лазо 3 | 80 | 0.016483 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.0989 | 80 | 65 | 20 | 6.415 | 1 | 7.131 | 1.0989 | 0.5 | 1.099 | 0.0165 | 7.63 | 43.31 | 35.674 | 43.31 | 35.67 | 0.001 | 7e-05 | 14.14 | 374.1 | -5.16 | 5
Лазо 11 | Лазо 11 | 80 | 0.017558 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.1705 | 80 | 65 | 20 | 5.629 | 1 | 13.644 | 1.1705 | 0.5 | 1.171 | 0.0176 | 14.14 | 46.57 | 32.424 | 46.57 | 32.42 | 0.001 | 8e-05 | 5.16 | 154.9 | -5.16 | 5
Лазо 8 | Лазо 8 | 80 | 0.016451 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.0967 | 80 | 65 | 20 | 5.153 | 1 | 17.065 | 1.0967 | 0.5 | 1.097 | 0.0165 | 17.56 | 48.28 | 30.716 | 48.28 | 30.72 | 0.001 | 7e-05 | 8.43 | 194.6 | -5.16 | 5
Центральная 52 | Центральная 52 | 80 | 0.021599 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.4399 | 80 | 65 | 20 | 7.615 | 1 | 6.165 | 1.4399 | 0.5 | 1.44 | 0.0216 | 6.67 | 42.82 | 36.152 | 42.82 | 36.15 | 0.002 | 0.0001 | 18.56 | 534.4 | -5.16 | 5

## Узлы
Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м | Статический напор на выходе, м
| 18.801 | 48.9 | 30.099 | 80 | 65 | 48.9 | 30.099 | 0.88 | 25.2 | -5.16 | 5 | 5
| 18.433 | 48.716 | 30.283 | 80 | 65 | 48.716 | 30.283 | 2.5 | 71.8 | -5.16 | 5 | 5
| 18.224 | 48.611 | 30.387 | 80 | 65 | 48.611 | 30.387 | 4.83 | 97.9 | -5.16 | 5 | 5
| 18.323 | 48.661 | 30.338 | 80 | 65 | 48.661 | 30.338 | 3.04 | 86.8 | -5.16 | 5 | 5
| 13.406 | 46.198 | 32.792 | 80 | 65 | 46.198 | 32.792 | 10.31 | 252.6 | -5.16 | 5 | 5
| 13.174 | 46.082 | 32.908 | 80 | 65 | 46.082 | 32.908 | 17.1 | 316.9 | -5.16 | 5 | 5
| 17.612 | 48.304 | 30.693 | 80 | 65 | 48.304 | 30.693 | 3.31 | 97.8 | -5.16 | 5 | 5
| 15.792 | 47.393 | 31.601 | 80 | 65 | 47.393 | 31.601 | 4.28 | 132.9 | -5.16 | 5 | 5
| 14.869 | 46.931 | 32.062 | 80 | 65 | 46.931 | 32.062 | 5.47 | 165.1 | -5.16 | 5 | 5
| 14.022 | 46.506 | 32.485 | 80 | 65 | 46.506 | 32.485 | 6.88 | 200 | -5.16 | 5 | 5
| 13.529 | 46.259 | 32.731 | 80 | 65 | 46.259 | 32.731 | 8.4 | 230.2 | -5.16 | 5 | 5
| 18.444 | 48.721 | 30.277 | 80 | 65 | 48.721 | 30.277 | 72.64 | 167.3 | -5.16 | 5 | 5
| 18.444 | 48.722 | 30.277 | 80 | 65 | 48.722 | 30.277 | 12.05 | 134.3 | -5.16 | 5 | 5
| 17.523 | 48.26 | 30.737 | 80 | 65 | 48.26 | 30.737 | 8.13 | 178.7 | -5.16 | 5 | 5
| 18.169 | 48.584 | 30.414 | 80 | 65 | 48.584 | 30.414 | 4.39 | 117.7 | -5.16 | 5 | 5
| 17.872 | 48.435 | 30.563 | 80 | 65 | 48.435 | 30.563 | 7.9 | 190.2 | -5.16 | 5 | 5
| 9.26 | 44.118 | 34.858 | 80 | 65 | 44.118 | 34.858 | 12.55 | 386 | -5.16 | 5 | 5
| 14.452 | 46.721 | 32.268 | 80 | 65 | 46.721 | 32.268 | 9.26 | 254.4 | -5.16 | 5 | 5
| 12.553 | 45.769 | 33.215 | 80 | 65 | 45.769 | 33.215 | 10.13 | 293.3 | -5.16 | 5 | 5
| 11.185 | 45.083 | 33.898 | 80 | 65 | 45.083 | 33.898 | 11.05 | 329.8 | -5.16 | 5 | 5
| 9.089 | 44.032 | 34.943 | 80 | 65 | 44.032 | 34.943 | 14.83 | 415.9 | -5.16 | 5 | 5
| 8.982 | 43.979 | 34.997 | 80 | 65 | 43.979 | 34.997 | 24.55 | 480.9 | -5.16 | 5 | 5
| 9.034 | 44.005 | 34.971 | 80 | 65 | 44.005 | 34.971 | 17.46 | 438.4 | -5.16 | 5 | 5
| 8.133 | 43.553 | 35.42 | 80 | 65 | 43.553 | 35.42 | 14.4 | 440.4 | -5.16 | 5 | 5
| 6.77 | 42.87 | 36.1 | 80 | 65 | 42.87 | 36.1 | 18.54 | 532 | -5.16 | 5 | 5
| 6.73 | 42.85 | 36.12 | 80 | 65 | 42.85 | 36.12 | 20.85 | 552.5 | -5.16 | 5 | 5
| 7.931 | 43.452 | 35.521 | 80 | 65 | 43.452 | 35.521 | 14.78 | 450.9 | -5.16 | 5 | 5
| 6.799 | 42.885 | 36.085 | 80 | 65 | 42.885 | 36.085 | 17.5 | 521.2 | -5.16 | 5 | 5
| 6.417 | 42.693 | 36.276 | 80 | 65 | 42.693 | 36.276 | 47.75 | 710.3 | -5.16 | 5 | 5
| 6.463 | 42.716 | 36.253 | 80 | 65 | 42.716 | 36.253 | 26.64 | 625.2 | -5.16 | 5 | 5
| 6.558 | 42.764 | 36.206 | 80 | 65 | 42.764 | 36.206 | 23.01 | 588.1 | -5.16 | 5 | 5
| 6.43 | 42.7 | 36.27 | 80 | 65 | 42.7 | 36.27 | 32.88 | 662.2 | -5.16 | 5 | 5
| 14.738 | 46.865 | 32.127 | 80 | 65 | 46.865 | 32.127 | 8.54 | 224.5 | -5.16 | 5 | 5
| 11.83 | 45.408 | 33.578 | 80 | 65 | 45.408 | 33.578 | 9.33 | 262.5 | -5.16 | 5 | 5
| 2.395 | 40.683 | 38.288 | 80 | 65 | 40.683 | 38.288 | 16.28 | 498 | -5.16 | 5 | 5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.593 | 42.284 | 36.691 | 80 | 65 | 42.284 | 36.691 | 12.74 | 391.1 | -5.16 | 5 | 5
| 7.005 | 42.991 | 35.987 | 80 | 65 | 42.991 | 35.987 | 11.66 | 354.4 | -5.16 | 5 | 5
| 10.721 | 44.853 | 34.132 | 80 | 65 | 44.853 | 34.132 | 9.7 | 279.2 | -5.16 | 5 | 5
| 9.139 | 44.06 | 34.921 | 80 | 65 | 44.06 | 34.921 | 10.29 | 304.7 | -5.16 | 5 | 5
| 7.822 | 43.401 | 35.579 | 80 | 65 | 43.401 | 35.579 | 13.5 | 364.4 | -5.16 | 5 | 5
| 13.63 | 46.31 | 32.68 | 80 | 65 | 46.31 | 32.68 | 7.87 | 221.3 | -5.16 | 5 | 5
| 18.103 | 48.55 | 30.448 | 80 | 65 | 48.55 | 30.448 | 9.3 | 131.3 | -5.16 | 5 | 5
| 17.927 | 48.462 | 30.535 | 80 | 65 | 48.462 | 30.535 | 7.2 | 176.1 | -5.16 | 5 | 5

## Участки
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
п. Новоназимово ул. Лазо 11А |  | 20.1826 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 52.753 | -52.6175 | 0.1 | 0.099 | 1.977 | 1.967 | 0.478 | -0.477 | 0.002 | 0.002
|  | 37.2467 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 52.751 | -52.6194 | 0.184 | 0.183 | 1.977 | 1.967 | 0.478 | -0.477 | 0.004 | 0.004
|  | 20.8303 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1.2819 | -1.2798 | 0.105 | 0.104 | 2.01 | 2.003 | 0.186 | -0.186 | 0 | 0
|  | 26.7635 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 0.858 | -0.8567 | 0.061 | 0.061 | 0.91 | 0.907 | 0.124 | -0.124 | 0 | 0
| Лазо 7 | 7.4445 | 0.032 | 0.032 | 1.5 | 1.5 | 0.4238 | -0.4233 | 0.047 | 0.046 | 2.498 | 2.492 | 0.15 | -0.15 | 0 | 0
| Лазо 9 | 11.2508 | 0.032 | 0.032 | 1.5 | 1.5 | 0.4854 | -0.4848 | 0.092 | 0.092 | 3.265 | 3.257 | 0.172 | -0.172 | 0 | 0
|  | 11.9944 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 50.9802 | -50.8584 | 0.055 | 0.055 | 1.847 | 1.838 | 0.462 | -0.461 | 0.001 | 0.001
|  | 8.7399 | 0.07 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 9.1278 | -9.1126 | 0.356 | 0.355 | 16.292 | 16.238 | 0.676 | -0.675 | 0 | 0
|  | 51.4241 | 0.07 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 2.1278 | -2.1241 | 0.116 | 0.116 | 0.903 | 0.9 | 0.158 | -0.157 | 0.001 | 0.001
| Якубовича 2 | 9.2757 | 0.032 | 0.032 | 1.5 | 1.5 | 1.2008 | -1.1994 | 0.457 | 0.456 | 19.709 | 19.663 | 0.425 | -0.425 | 0 | 0
| Якубовича 1 | 15.8406 | 0.032 | 0.032 | 1.5 | 1.5 | 0.9264 | -0.9253 | 0.466 | 0.465 | 11.763 | 11.735 | 0.328 | -0.328 | 0 | 0
|  | 28.1069 | 0.07 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 8.1389 | -8.1249 | 0.911 | 0.908 | 12.962 | 12.918 | 0.603 | -0.601 | 0 | 0
|  | 25.748 | 0.07 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 6.0517 | -6.0409 | 0.463 | 0.461 | 7.183 | 7.158 | 0.448 | -0.447 | 0 | 0
|  | 27.867 | 0.07 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 5.5687 | -5.5591 | 0.424 | 0.423 | 6.088 | 6.067 | 0.412 | -0.412 | 0 | 0
|  | 17.0481 | 0.07 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 4.8378 | -4.8297 | 0.196 | 0.196 | 4.601 | 4.586 | 0.358 | -0.358 | 0 | 0
|  | 17.8397 | 0.07 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 2.6326 | -2.6277 | 0.061 | 0.061 | 1.375 | 1.37 | 0.195 | -0.195 | 0 | 0
| Лазо 18 | 8.1002 | 0.032 | 0.032 | 1.5 | 1.5 | 1.1514 | -1.15 | 0.367 | 0.366 | 18.126 | 18.084 | 0.408 | -0.407 | 0 | 0
| Лазо 16 | 8.4601 | 0.032 | 0.032 | 1.5 | 1.5 | 0.7306 | -0.7298 | 0.155 | 0.155 | 7.341 | 7.324 | 0.259 | -0.259 | 0 | 0
| Лазо 14 | 8.4121 | 0.032 | 0.032 | 1.5 | 1.5 | 0.4826 | -0.482 | 0.068 | 0.068 | 3.229 | 3.221 | 0.171 | -0.171 | 0 | 0
| Лазо 12 | 9.2757 | 0.032 | 0.032 | 1.5 | 1.5 | 0.9163 | -0.9152 | 0.267 | 0.266 | 11.51 | 11.483 | 0.325 | -0.324 | 0 | 0
| Лазо 10 | 8.66 | 0.032 | 0.032 | 1.5 | 1.5 | 0.9889 | -0.9877 | 0.29 | 0.289 | 13.393 | 13.362 | 0.35 | -0.35 | 0 | 0
п. Новоназимово ул. Лазо 11А |  | 107.414 | 0.08 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 3.2721 | -3.2636 | 0.278 | 0.277 | 1.037 | 1.031 | 0.185 | -0.185 | 0.002 | 0.002
| Лазо 13А | 21.9018 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 0.1592 | -0.1588 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.019 | 0.023 | -0.023 | 0 | 0
| Лазо 15 | 19.0711 | 0.032 | 0.032 | 1.5 | 1.5 | 1.0535 | -1.0522 | 0.725 | 0.723 | 15.19 | 15.154 | 0.373 | -0.373 | 0 | 0
|  | 26.3397 | 0.08 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 0.1596 | -0.1584 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | -0.009 | 0 | 0
| Лазо 13 | 14.8651 | 0.08 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 3.1109 | -3.1069 | 0.035 | 0.035 | 0.938 | 0.936 | 0.176 | -0.176 | 0 | 0
| Лазо 19 | 38.9979 | 0.032 | 0.032 | 1.5 | 1.5 | 0.5046 | -0.5039 | 0.344 | 0.343 | 3.526 | 3.516 | 0.179 | -0.178 | 0 | 0
|  | 24.6845 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 41.8512 | -41.747 | 0.077 | 0.077 | 1.247 | 1.241 | 0.38 | -0.379 | 0.002 | 0.002
| Центральная 67 | 73.014 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1.3858 | -1.3833 | 0.428 | 0.427 | 2.345 | 2.337 | 0.201 | -0.201 | 0 | 0
| Центральная 67 | 9.4756 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 2.2817 | -2.279 | 0.149 | 0.149 | 6.307 | 6.292 | 0.331 | -0.331 | 0 | 0
|  | 48.7773 | 0.07 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 3.668 | -3.6617 | 0.324 | 0.323 | 2.655 | 2.646 | 0.272 | -0.271 | 0.001 | 0.001
|  | 46.6983 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 38.1808 | -38.0876 | 0.121 | 0.121 | 1.039 | 1.034 | 0.346 | -0.345 | 0.004 | 0.004
|  | 51.3121 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 21.5638 | -21.5108 | 1.714 | 1.706 | 13.356 | 13.29 | 0.782 | -0.78 | 0.001 | 0.001
|  | 31.1375 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 20.6242 | -20.5749 | 0.952 | 0.947 | 12.22 | 12.162 | 0.748 | -0.746 | 0.001 | 0.001
| Центральная 61Б | 16.8322 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 0.9383 | -0.9371 | 0.152 | 0.151 | 3.604 | 3.595 | 0.213 | -0.212 | 0 | 0
|  | 29.1704 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 18.0802 | -18.0355 | 0.686 | 0.682 | 9.399 | 9.352 | 0.656 | -0.654 | 0.001 | 0.001
| Клубный 3 | 10.9629 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1.3118 | -1.3103 | 0.192 | 0.192 | 7.005 | 6.989 | 0.297 | -0.297 | 0 | 0
| Центральная 61 | 11.5226 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1.2314 | -1.2299 | 0.178 | 0.178 | 6.178 | 6.163 | 0.279 | -0.279 | 0 | 0
|  | 44.9791 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 17.2722 | -17.2299 | 0.965 | 0.961 | 8.58 | 8.538 | 0.627 | -0.625 | 0.001 | 0.001
| Клубный 4 | 16.8322 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 0.8073 | -0.8063 | 0.113 | 0.112 | 2.676 | 2.669 | 0.183 | -0.183 | 0 | 0
|  | 23.9009 | 0.08 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 3.8479 | -3.8408 | 0.085 | 0.085 | 1.429 | 1.424 | 0.218 | -0.218 | 0 | 0
| Клубный 5 | 31.5773 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1.3392 | -1.3374 | 0.576 | 0.575 | 7.299 | 7.28 | 0.304 | -0.303 | 0 | 0
|  | 17.9916 | 0.08 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 2.5084 | -2.5037 | 0.028 | 0.027 | 0.613 | 0.611 | 0.142 | -0.142 | 0 | 0
| Клубный 7 | 17.9916 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 0.6374 | -0.6365 | 0.075 | 0.075 | 1.677 | 1.673 | 0.145 | -0.144 | 0 | 0
| Клубный 8 | 6.0932 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1.1201 | -1.1188 | 0.078 | 0.078 | 5.119 | 5.107 | 0.254 | -0.254 | 0 | 0
|  | 33.9602 | 0.08 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1.758 | -1.7548 | 0.026 | 0.026 | 0.305 | 0.303 | 0.1 | -0.099 | 0.001 | 0.001
| Клубный 6 | 8.5 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 0.7501 | -0.7492 | 0.049 | 0.049 | 2.314 | 2.308 | 0.17 | -0.17 | 0 | 0
|  | 43.4918 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 13.4232 | -13.3902 | 0.565 | 0.562 | 5.192 | 5.166 | 0.487 | -0.486 | 0.001 | 0.001
| Центральная 56 | 9.4596 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 0.47 | -0.4694 | 0.022 | 0.022 | 0.921 | 0.919 | 0.107 | -0.106 | 0 | 0
|  | 8.3721 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 12.9521 | -12.9218 | 0.101 | 0.101 | 4.835 | 4.813 | 0.47 | -0.469 | 0 | 0
|  | 16.3764 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 4.0657 | -4.0584 | 0.02 | 0.02 | 0.485 | 0.484 | 0.147 | -0.147 | 0 | 0
| Центральная 51 ввод 1 | 62.5629 | 0.08 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 4.0653 | -4.0588 | 0.249 | 0.249 | 1.593 | 1.588 | 0.23 | -0.23 | 0.001 | 0.001
| Центральная 49Б | 6.349 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 0.7443 | -0.7434 | 0.036 | 0.036 | 2.278 | 2.273 | 0.169 | -0.169 | 0 | 0
|  | 56.1979 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 11.8249 | -11.7976 | 0.567 | 0.564 | 4.034 | 4.015 | 0.429 | -0.428 | 0.001 | 0.001
| Центральная 55 | 15.033 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 0.4703 | -0.4696 | 0.035 | 0.035 | 0.922 | 0.919 | 0.107 | -0.106 | 0 | 0
|  | 8.692 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 4.8101 | -4.8016 | 0.015 | 0.015 | 0.677 | 0.674 | 0.174 | -0.174 | 0 | 0
|  | 53.5351 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 5.5734 | -5.5591 | 0.121 | 0.121 | 0.906 | 0.901 | 0.202 | -0.202 | 0.001 | 0.001
| Центральная 45 | 21.2621 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 0.5914 | -0.5906 | 0.077 | 0.077 | 1.447 | 1.443 | 0.134 | -0.134 | 0 | 0
| Центральная 46 | 8.9558 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 0.8924 | -0.8914 | 0.073 | 0.073 | 3.263 | 3.255 | 0.202 | -0.202 | 0 | 0
|  | 29.6342 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 2.7247 | -2.718 | 0.016 | 0.016 | 0.221 | 0.22 | 0.099 | -0.099 | 0.001 | 0.001
|  | 29.6342 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 4.6797 | -4.669 | 0.047 | 0.047 | 0.641 | 0.638 | 0.17 | -0.169 | 0.001 | 0.001
| Центральная 46 | 12.0024 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 0.8924 | -0.8914 | 0.098 | 0.098 | 3.263 | 3.255 | 0.202 | -0.202 | 0 | 0
|  | 38.4701 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4848 | -1.481 | 0.006 | 0.006 | 0.068 | 0.067 | 0.054 | -0.054 | 0.001 | 0.001
| Центральная 47 | 19.9987 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1.2392 | -1.2377 | 0.313 | 0.312 | 6.256 | 6.241 | 0.281 | -0.281 | 0 | 0
| Центральная 50 | 27.3153 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1.9543 | -1.9518 | 0.317 | 0.316 | 4.636 | 4.624 | 0.284 | -0.283 | 0 | 0
| Новая 9 | 103.096 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 0.6568 | -0.6548 | 0.139 | 0.138 | 0.538 | 0.535 | 0.095 | -0.095 | 0.001 | 0.001
|  | 27.4033 | 0.08 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 15.5147 | -15.4868 | 1.57 | 1.564 | 22.904 | 22.822 | 0.879 | -0.878 | 0 | 0
| Клубный 1 | 13.2099 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 0.741 | -0.74 | 0.075 | 0.074 | 2.258 | 2.253 | 0.168 | -0.168 | 0 | 0
| Клубный 1А | 10.4192 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 0.5986 | -0.5979 | 0.039 | 0.039 | 1.482 | 1.479 | 0.136 | -0.136 | 0 | 0
|  | 30.4418 | 0.08 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 14.1747 | -14.1493 | 1.456 | 1.451 | 19.127 | 19.059 | 0.803 | -0.802 | 0 | 0
| Клубный 2 | 8.5 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 0.9344 | -0.9333 | 0.076 | 0.076 | 3.574 | 3.565 | 0.212 | -0.212 | 0 | 0
|  | 13.3058 | 0.08 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 13.2398 | -13.2165 | 0.556 | 0.554 | 16.693 | 16.635 | 0.75 | -0.749 | 0 | 0
| Центральная 51 ввод 2 | 43.9476 | 0.07 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 4.0648 | -4.0592 | 0.358 | 0.357 | 3.255 | 3.246 | 0.301 | -0.301 | 0.001 | 0.001
|  | 85.4562 | 0.08 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 8.8576 | -8.8438 | 1.601 | 1.596 | 7.492 | 7.469 | 0.502 | -0.501 | 0.001 | 0.001
|  | 29.4023 | 0.08 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 10.0387 | -10.0226 | 0.707 | 0.705 | 9.614 | 9.583 | 0.569 | -0.568 | 0 | 0
| Лазо 4 | 13.4417 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 0.5853 | -0.5846 | 0.048 | 0.048 | 1.418 | 1.414 | 0.133 | -0.133 | 0 | 0
| Лазо 2 | 11.5786 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1.1806 | -1.1792 | 0.165 | 0.164 | 5.683 | 5.669 | 0.268 | -0.267 | 0 | 0
| Лазо 1 | 10.763 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 4.7915 | -4.7859 | 0.744 | 0.742 | 27.632 | 27.568 | 0.695 | -0.694 | 0 | 0
|  | 20.4305 | 0.08 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 12.7597 | -12.7375 | 0.792 | 0.79 | 15.508 | 15.454 | 0.723 | -0.722 | 0 | 0
| Лазо 6 | 15.6727 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 0.4799 | -0.4792 | 0.038 | 0.037 | 0.959 | 0.957 | 0.109 | -0.109 | 0 | 0
|  | 39.7015 | 0.08 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 10.6246 | -10.6066 | 1.069 | 1.065 | 10.765 | 10.728 | 0.602 | -0.601 | 0.001 | 0.001
|  | 47.7458 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 2.1348 | -2.1312 | 0.66 | 0.658 | 5.525 | 5.507 | 0.31 | -0.309 | 0 | 0
| Лазо 1Б | 44.0195 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1.0356 | -1.0339 | 0.145 | 0.145 | 1.318 | 1.314 | 0.15 | -0.15 | 0 | 0
| Лазо 3 | 7.7404 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1.0989 | -1.0976 | 0.095 | 0.095 | 4.929 | 4.917 | 0.249 | -0.249 | 0 | 0
|  | 7.1727 | 0.07 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 3.7841 | -3.7777 | 0.051 | 0.05 | 2.824 | 2.815 | 0.28 | -0.28 | 0 | 0
| Лазо 5 | 8.7239 | 0.032 | 0.032 | 1.5 | 1.5 | 0.8578 | -0.8568 | 0.22 | 0.22 | 10.096 | 10.073 | 0.304 | -0.304 | 0 | 0
| Лазо 11 | 17.6158 | 0.032 | 0.032 | 1.5 | 1.5 | 1.1706 | -1.1692 | 0.825 | 0.823 | 18.733 | 18.688 | 0.415 | -0.414 | 0 | 0
|  | 11.2668 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 37.0796 | -36.9966 | 0.028 | 0.028 | 0.98 | 0.976 | 0.336 | -0.336 | 0.001 | 0.001
| Лазо 8 | 14.7771 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1.0968 | -1.0954 | 0.181 | 0.181 | 4.91 | 4.898 | 0.249 | -0.248 | 0 | 0
| Центральная 52 | 10.6111 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1.44 | -1.4382 | 0.067 | 0.067 | 2.53 | 2.524 | 0.209 | -0.209 | 0 | 0